配电与照明节能工程检验批/分项工程质量验收表

编号：05

| 工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  | 配电与照明节能工程 |  | 验收部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 施工执行标准 名称及编号 |  |  | 建筑节能工程施工质量验收规范（GB 50411—2007） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
| 验收规范规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理（建设） 单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 照明光源、灯具及其附属装置的进场检验 |  |  |  | 第12．2．1条 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 低压配电系统选择的电缆、电线的见证取样送检复验 |  |  |  | 第12．2．2条 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 低压配电系统的配电电源质量检测结果 |  |  |  | 第12．2．3条 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 照明系统的照度和功率密度值检测结果 |  |  |  | 第12．2．4条 |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 母线与母线或母线与电器接线端子，制作和螺栓搭接连接时采用力矩扳手拧紧 |  |  |  | 第12．3．1条 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 交流单芯电缆或分相后的每相电缆宜品字型（三叶型）敷设，且不得形成闭合铁磁回路 |  |  |  | 第12．3．2条 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 三相照明配电干线的各相负荷宜分配平衡，其最大相负荷不宜超过三相负荷平均值的115%，最小值符合不宜小与三相负荷平均值的85% |  |  |  | 第12．3．3条 |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 评定结果 |  |  |  | 项目专业质量检查员： （项目技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 验收结论 |  |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |