各抽检项目综合执法检查情况表

| 序号 | 项目名称 | 施工企业 | 监理企业 | 存在主要问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 嘉盛豪庭华南住宅二期B1区 | 福建省东霖建设工程有限公司 | 汕头市潮阳建设工程监理有限公司 | 市场行为方面： 1. 建设单位未能提供工程款支付凭证； 2. 监理规划中未能体现机构人员配备情况； 3. 未能提供施工单位项目经理、技术负责人、质量（安全）管理负责人的社会保险缴纳凭证； 4. 未能提供建设、设计、勘察单位项目负责人的“授权书”和“承诺书”； 5. 没有落实劳务人员实名制管理，未能提供劳务人员花名册。 质量行为方面： 1. 钢筋焊接、机械连接工艺试验欠缺； 2. 大体积混凝土施工温控记录欠缺； 3. 桩基试桩记录欠勘探单位签名； 4. 地基基础分部未办理验收手续。 安全资料方面： 1. 未按规定设立项目安全管理机构； 2. 项目经理未按规定带班生产，也未定期审查电工巡查记录； 3. 安全教育交底或多或少存在代签名现象； 4. 监理欠编制危险性较大分部分项监理实施细则； 5. 施工单位未能对项目实施管理； 6. 临边洞口和卸料平台等危险性较大分部分项未能按规定进行验收； 7. 起重机械维保单位未能履行对塔吊自检。 施工现场安全方面： 1. 建筑材料堆放无序、零乱，无标识，地下室四周回填不及时，楼层未做到工完场清，存在积水； 2. 悬挑外脚手架底部无密封，连墙件偏疏，内立杆距主体大于15CM的临边未设防护；卸料平台安装不平整，通道未能满铺，一侧未设防护栏杆； 3. 出入口防护棚搭设不规范、个别出入口未设置防护棚，电梯井立面防护简陋。 4. 局部立杆间距过大、立杆水平拉杆未形成整体，支模架顶托自由端伸出长度过长； 5. 电箱位置不当、一箱控制多机，未做到“四个一”， 上楼电缆敷设在外脚手架上； 6. 部分钢筋加工机械未能搭设防雨棚。 | 潮南 区管 项目 |
| 2 | 龙光御海阳光（一期1-29栋）（东海岸新城新津片区A02、A03组团） | 龙光工程建设有限公司 | 中海监理有限公司 | 市场行为方面： 1. 未能提供施工单位安全管理负责人的社会保险缴纳凭证； 2. 未能提供设备（升降机）的租赁款项支付凭证； 3. 监理规划中未能体现机构人员配备情况； 4. 未能提供梁柱节点钢筋安装隐蔽过程的监理旁站记录。 质量行为方面： 1. 钢筋焊接工艺试验欠缺； 2. 大体积混凝土施工温控记录欠缺； 3. 地基基础分部未办理验收手续。 安全资料方面： 1. 未按规定设立项目安全管理机构； 2. 安全教育交底存在代签名现象； 3. 安全资料收集不及时； 4. 监理规划未经单位技术负责人审批，并且方案未盖监理公司公章。 施工现场安全方面： 1. 建筑材料堆放无序，部分楼层清理不及时、未做到工完场清； 2. 架体上杂物无清理，局部水平网未水平网未挂设，部分底层网未挂设； 3. 个别出入口未搭设防护棚，电梯井防护未形成工具化、定型化，局部立面未防护； 4. 局部立杆水平拉杆未形成整体，支模架顶托自由端伸出长度过长； 5. 部分电箱陈旧破损，少量上楼电缆敷设在外脚手架上。 | 市管 项目 |
| 3 | 中环•碧海蓝天酒店式公寓 | 南澳县南海阁建筑工程有限公司 | 广东建设工程监理有限公司 | 市场行为方面： 1. 资料整理混乱，大部分未能提供检查； 2. 未能提供建设工程款支付凭证； 4. 未能提供主要管理人员劳动合同、社保证明、工资发放单； 5. 未能提供材料设备采购、租赁合同的台账和支付凭证； 6. 未能落实劳务人员实名制管理，未能提供劳务人员花名册； 7. 未能建立劳务人员工资台账。 8. 地基基础分部验收滞后； 9. 未能提供建设、施工、监理、勘察单位项目负责人的“授权书”和“承诺书”； 10. 监理月报表未按规定使用2015年版 “质量监理月报”； 11. 工程检测报告存在不及时、不规范等现象。 质量行为方面： 1. 工程的原材料及试件的检测单位多个，部分检测报告缺失； 2. 部分工程质量保证资料不齐全； 3. 地基基础分部未办理验收手续。 安全资料方面： 1. 未按规定设立项目安全管理机构，并且未按规定配备专职安全员； 2. 项目经理未定期审查电工巡查记录（电工巡查记录没有建立）； 3. 安全教育交底存在代签名现象； 4. 部分安全资料未能使用新统一用表； 5. 方案未盖监理单位公章，并且部分方案施工单位技术负责人未能审批； 6. 建筑起重机械安装后，安装单位未出具合格证明； 7. 塔吊使用证出错。 施工现场安全方面： 1. 文明施工局部较差，楼层清理不及时； 2. 外脚手架材质、搭设工艺较差，基础部分不平整，局部欠扫地杆，欠部分转角立杆，立杆中间断开、悬空较多，连墙件设置不符合要求，局部卸载做法不符合要求，用电梯平台未做到独立搭设； 3. 临边洞口防护欠缺较多，部分做法简单，钢悬挑平台底没未能满铺； 4. 模板支撑立杆自由端伸出超长； 5. 临时用电线路架设在外脚手架上。 | 南澳 县管 项目 |
| 4 | 东海岸商品房及配套项目（第1、2、3、12栋） | 银广厦集团有限公司 | 广东建设工程监理有限公司 | 市场行为方面： 1. 监理规划中未能体现机构人员配备情况； 2. 未能提供梁柱节点钢筋安装隐蔽过程的监理旁站记录； 3. 部分监理例会纪要查无总监签到记录； 4. 部分监理例会会议纪要欠缺总监理工程师的签名。 质量行为方面： 1. 钢筋焊接、机械连接工艺试验欠缺； 2. 大体积混凝土施工温控记录欠缺； 3. 地基基础分部未办理验收手续。 安全资料方面： 1. 项目配备的专职安全员其中一人不符合规定，责任制无签名确认； 2. 三级教育没有教育人签名； 3. 安全检查评分表结论错误； 4. 安全技术交底部分工种人员偏少； 5. 所有危险性较大分部分项工程的方案由同一个人编制，同一天完成编制、审核、审批； 6. 模板验收无量化； 7. 监理规划不符合要求，编制人错误； 8. 无编制危险性较大分部分项工程监理实施细则； 9. 外脚手架方案未盖监理公司公章。 施工现场安全方面： 1. 场地局部积水； 2. 外脚手架基础未清理，部分悬挑外脚手架底部无密封，连墙件偏疏，架体上杂物未清理，内立杆距主体大于15CM的临边未设防护； 3. 电梯井防护未形成工具化、定型化； 4. 局部立杆间距过大、立杆水平拉杆未形成整体，支模架顶托自由端伸出长度过长； 5. 部分电箱陈旧破损，少量电缆敷设在外脚手架上； 6. 部分设备金属外壳未接保护零线，部分钢筋加工机械未搭设防雨棚。 | 市管 项目 |
| 5 | 石珠园西侧旧城片区改造(珠园名宇) | 汕头市潮阳第四建筑总公司 | 汕头市潮阳建设工程监理有限公司 | 市场行为方面： 1. 主体分部验收欠缺设计单位签章确认； 2. 总监变更，原总监未能提供“授权书”和“承诺书”； 3. 未能提供梁柱节点钢筋安装隐蔽过程的监理旁站记录； 4. 未能提供专业分包队伍资质报审表； 5. 未能落实劳务人员实名制管理，未能提供劳务人员花名册。 质量行为方面： 1. 钢筋焊接工艺试验欠缺； 2. 大体积混凝土施工温控记录欠缺； 3. 建议潮阳质监站增加楼板厚度、混凝土强度等结构实体的检验项目。 安全资料方面： 1. 没有编制项目经理责任制； 2. 部分安全技术交底无交底人签名； 3. 项目部检查无时间； 4. 所有危险性较大分部分项工程的方案由同一个人编制，同一天完成编制、审核、审批； 5. 安全标志平面图无编制人、审批人签名； 6. 设备验收表没有时间； 7. 监理无编制危险性较大分部分项工程监理实施细则； 8. 周报没有盖注册章。危险性较大分部分项工程的方案未盖监理单位公章； 9. 部分检查整改没有按时完成整改回复。 施工现场安全方面： 1. 建筑垃圾无及时外运，场地积水，楼层未能及时清理； 2. 未挂设底层网，安全网破损较多，卸荷钢丝绳偏疏，连墙件偏疏； 3. 未能设置出入口防护棚； 4. 一箱控制多机，未做到“四个一”； 5. 搅拌机无操作棚。 | 潮阳 区管 项目 |
| 6 | 新天地商业综合楼 | 汕头市达濠建筑总公司 | 广东建设工程监理有限公司 | 市场行为方面： 1. 未能提供施工单位技术负责人、质量管理负责人的劳动合同、社会保险缴纳凭证和安全负责人的劳动合同； 2. 未能提供材料、设备采购和租赁款项的支付凭证； 3. 监理机构专业人员配备不合理； 4. 地基基础分部验收滞后； 5. 未能落实劳务人员实名制管理，未能提供劳务人员花名册； 7. 未能建立劳务人员工资台账。 质量行为方面： 1. 部分工程质量保证资料不齐全； 2. 地基基础分部未办理验收手续。 安全资料方面： 1. 安全技术交底欠部分有关人员签名； 2. 模板验收无量化； 3. 安全标志平面图无编制人、审批人签名； 4. 部分危险性较大分部分项工程无编制监理实施细则； 5. 危险性较大分部分项工程的方案未盖监理单位公章。 施工现场安全方面： 1. 建筑材料堆放无序、零乱，建筑垃圾清理不及时，楼层未能及时清理，地下室积水； 2. 部分底层网无挂设，部分安全网破损较，未设置水平网，卸料平台未做到独立搭设； 3. 楼梯休息平台无防护，电梯井立面无防护； 4. 局部立杆间距过大、立杆水平拉杆未形成整体，支模架顶托自由端伸出长度过长； 5. 一台钢筋机械无开关箱，未做到“四个一”，二级箱设置插座，电缆敷设在外脚手架上； 6. 部分设备金属外壳无接保护零线，部分钢筋加工机械无搭设防雨棚。 | 高新 区管 项目 |